Anexa la HCL NR.41/2015

- Numărul locuitorilor deserviți de proiectul „Extinderea retelei de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare in localitatile Fofeldea si Tichindeal, comuna Nocrich’’:648

- Numărul agentilor economici deserviți de proiectul „Extinderea retelei de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare in localitatile Fofeldea si Tichindeal, comuna Nocrich’’:5

- Caracteristicile tehnice ale Proiectului:

LOC. FOFELDEA:

Sistemul de alimentare cu apa cuprinde:

- conducte de aductiune apa potabila  L = 3490 m

- statie pompare apa potabila - 1 buc

- rezervor V = 100 mc

- retea de distributie apa potabila L = 3339 m

Captare din conducta de aductiune apa potabila a loc. Hosman, cu punct de bransare (camin bransament) in zona intersectiei DC 44 cu DC 45. De la caminul de bransare se propune realizarea unei conducte de aductiune din PE 110 mm, L = 1853 pana la SP propusa a se monta la intrarea in loc. Fofeldea. De la SP apa potabila va fi transportata spre rezevor prin intermediul conductei de aductiune din PE 110 mm, L  = 1637 m.

Statia de pompare are in componenta 1 pompa activa si 1 pompa de rezerva, debitul instalat fiind de 6 mc/h iar inaltimea de pompare H = 50 m.

Rezervorul  de apa cu V = 100 mc asigura rezerva de apa pentru combaterea incendiului si rezerva de apa pentru compensarea variatiei orare a consumului de apa. Amplasarea rezervorului s-a facut la o cota  ce asigura presiunea minima la bransament pentru toata reteaua de distributie.

Sistemul de canalizare menajera cuprinde:

- retea canalizare menajera cu scurgere gravitationala L = 3249 m

- statii pompare ape uzate - 2 buc

- conducte sub presiune (refulare) L = 2964

O parte din apele menajere provenite de la gospodariile localitatii sunt conduse prin reteaua de canalizare menajera cu scurgere gravitationala din PVC KGM DN 250 mm catre statia de pompare ape uzate SPU1 propusa a se realiza in interiorul localitatii. Cealalta parte, sunt conduse tot gravitational prin intermediul unui tronson din PVC KGM DN 250 mm L = 872 m catre statia de pompare ape uzate SP2 propusa a se realiza la intrarea in localitate. Tronsonul PVC KGM DN 250 L = 872 m va prelua si apele provenite de la conducta de refulare a SPU1. Pe reteaua de canalizare au fost prevazute 96 camine de vizitare.

Loc. Tichindeal:

Sistemul de alimentare cu apa cuprinde:

- conducta de aductiune apa potabila

- statie pompare apa potabila - 1 buc

- rezervor V = 100 mc

- retea de distributie apa potabila L = 3384 m

Punct de bransare la reteaua de distributie apa potabila a loc. Nocrich in zona podului pe DJ 106 peste paraul Vurpar.

De la caminul de bransare se propune realizarea unei conducte de aductiune din PE 110 mm, pana la SP propusa a se monta la intrarea in loc. Nocrich. De la SP apa potabila va fi transportata spre rezevor prin intermediul conductei de aductiune din PE 110 mm.

Statia de pompare are in componenta 1 pompa activa si 1 pompa de rezerva, debitul instalat fiind de 4,5 mc/h iar inaltimea de pompare H = 80 m.

Rezervorul  de apa cu V = 100 mc asigura rezerva de apa pentru combaterea incendiului si rezerva de apa pentru compensarea variatiei orare a consumului de apa. Amplasarea rezervorului s-a facut la o cota  ce asigura presiunea minima la bransament pentru toata reteaua de distributie.

Sistemul de canalizare menajera cuprinde:

- retea canalizare menajera cu scurgere gravitationala L = 3246 m

- statii pompare ape uzate - 1 buc

- conducte sub presiune (refulare)

Apele menajere provenite de la gospodariile localitatii sunt conduse prin reteaua de canalizare menajera cu scurgere gravitationala din PVC KGM DN 250 mm catre statia de pompare ape uzate SPU1 propusa a se realiza la iesirea din localitate in zona podului pe DC40 peste p. Tichindeal. Pe reteaua de canalizare au fost prevazute 78 camine de vizitare.

Presedinte de sedinta			         Contrasemneaza

Secretar

DRAGOMAN TEOFIL			       POPA ELISABETA